2号楼电梯更换零配件费用情况说明
电梯基本情况：

电梯数量：4台。

电梯出厂编号：2014022401；2014022402；2014022403；2014022404。
电梯出厂时间：2014年4月，电梯安装监督检验时间：2014年12月22日。
电梯制动试验时间：2019年9月（5年1次电梯负荷125%制动试验）。
电梯定期检验时间：2023年5月9日（合格期限至2024年5月9日前）。
电梯更换零配件清单：
	序号
	电梯零配件名称
	数量
	单位
	备注

	1
	曳引机钢丝绳
	1938
	m
	1#、3#、4#电梯

	2
	限速器钢丝绳
	300
	m
	1#、3#、4#电梯

	3
	曳引轮
	4
	个
	1#、2、3#、4#电梯


备注：

1、第一步：先更换4台电梯曳引轮（1#、2#、3#、4#）、3台电梯钢丝绳（1#、2#、3#）。

2、第二步：试验后，根据情况再决定是否更换3台电梯制动器（2#、3#、4#）。   
附件1、3台电梯钢丝绳数量明细

一、曳引机钢丝绳数量:1938m（Ф10）
1、1#乘客电梯（载重：1000kg）:102m/根×5根=510m×1台=510m。
2、3#、4#乘客电梯（载重：1600kg）:102m/根×7根=710m×2台=1428m。

二、限速器钢丝绳数量:300m（Ф8）
1、1#乘客电梯（1000kg）:100m/根×1根/台×1台=100m。

2、3#、4#乘客电梯（1600kg）:100m/根×1根/台×2台=200m。

三、钢丝绳计算方式：曳引比2:1

1、曳引机钢丝绳：（电梯井道总高度48.77m＋楼板厚度0.23m）×2＋机房绕比4m=102m/根。

2、限速器钢丝绳：（电梯井道总高度48.77m＋楼板厚度0.23m）×2＋机房绕比2m=100m/根。


